{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":79,"n_cols":7,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[6,1,6,4],[7,0,7,6],[11,6,12,6],[16,6,17,6],[19,6,20,6],[23,6,24,6],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[39,1,39,4],[40,0,40,6],[42,6,43,6],[45,6,50,6],[51,6,52,6],[56,6,58,6],[60,6,61,6],[64,6,65,6],[73,1,73,3],[73,4,73,5],[76,4,76,5],[77,1,77,3],[77,4,77,5],[78,1,78,3],[78,4,78,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["集美田厝旅居离散基地充电项目施工清单"]
["#1地块"]
["1.主材清单"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","单价","总价","备注"]
[1,"YJLHV 3*150+2*70","M",160,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015\n3.电缆双拼"]
[2,"YJLHV 4*150+2*70","M",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015"]
[null,"主材小计：(元）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"含税"]
["2.低压施工部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","单价","总价","备注"]
[1,"混凝土路面20cm，挖土断面：300*500mm（宽*深）","m",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.原混凝土路面切缝破碎开挖\n2.原土回填夯实\n3.碎石10cm\n3.C25混凝土路面恢复10cm，最大粒径40mm\n4.清运"]
[2,"PVC管埋地敷设，规格：DN110，壁厚3mm","m",300,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"电缆敷设：YJLHV-3*150+2*70","M",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电缆保护管敷设（配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、接管口）"]
[4,"电缆敷设：YJLHV-3*150+2*70","M",300,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"热缩终端头制作，150mm2内 五芯","套",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},"低压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵）"]
[6,"480kW整流柜安装（含现场卸货）","座",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"分体机终端安装（含现场卸货）","座",7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"C25砼浇筑基础，规格：1200*1050*600mm，高出地坪：200mm","座",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"充电桩基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线）"]
[9,"C25砼浇筑基础，规格：600*400*600mm，高出地坪：200mm","座",7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"（充电桩、充电堆、箱变）基础表面刷漆，灰色涂漆","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"基础表面处理和美化"]
[11,"接地扁铁，热镀锌—40X4（箱变接地和充电桩接地网连接，）","米",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},"防雷接地（设计电阻<4Ω）"]
[12,"接地极（50*5*2500镀锌角钢）","根",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"RVV 2*2.5mm","米",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设"]
[14,"rvvsp 2*1.5mm","米",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设"]
[15,"磷酸铵盐干粉灭火器（35公斤）手推式","组",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"消防设施"]
[16,"磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式","组",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"砖砌1080*1080*1000，铸铁轻型井盖","口","4",null,{"v":0,"d":"0.00"},"手孔井和电缆工井（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砌筑砖基础、四周抹灰、回填土、安装井盖）"]
[18,"道闸系统对接","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.对接充电平台（实现充电车辆免费充电2个小时）"]
[19,"监控照明系统","套","1 ",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、含400万POE臻全彩高清网络枪型摄像机4组、8路硬盘录像机一组\n2、监控专用硬盘,4T两只\n3、8口POE交换机一只\n4、监控平台\n5、照明设施4根含施工安装（照明品牌采用通士达品牌）\n6、其他辅材弱电箱\n7、含基础、安装、接地等所有工序     \n8、照明电源采用RVV-2*2.5，网线采用超五类网线，需配置定时器                                    \n9、含3年宽带或3年流量卡，流量卡1年不少于1500G"]
[null,"单项小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"安全文明施工费","项",1,0.03,{"v":0,"d":"0.00"},"完工后需整场清理清洁"]
[2,"税金（施工安装）","项",1,0.09,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"施工部分合计","项",1,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"#1地块合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["#2地块"]
["1.主材清单"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","审前综合单价","审前合价","备注"]
[1,"YJLHV-3*185+2*95","M",180,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015\n3.电缆双拼"]
[2,"YJLHV-3*150+2*70","M",160,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015\n3.电缆双拼"]
[3,"YJLHV 4*150+1*70","M",260,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015"]
[null,"主材小计：(元）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"含税"]
["2.低压施工部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","审前综合单价","审前合价","备注"]
[1,"地上砖砌电缆沟，宽500mm，地上高300mm","m",45,null,{"v":0,"d":"0.00"},"地上电缆沟砌筑（垫层、砌筑、水泥砂浆、回填、盖板、接地网，清运）"]
[2,"水泥井盖，角钢包边  厚度5CM","m",39.375,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"混凝土路面20cm，挖土断面：300*500mm（宽*深）","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.原混凝土路面切缝破碎开挖\n2.原土回填夯实\n3.碎石10cm\n3.C25混凝土路面恢复10cm，最大粒径40mm\n4.清运"]
[4,"PVC管埋地敷设，规格：DN150，壁厚3mm","m",144,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电缆保护管敷设（配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、接管口）"]
[5,"PVC管埋地敷设，规格：DN110，壁厚3mm","m",84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"PVC管埋地敷设，规格：DN50，壁厚2mm","m",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"电缆敷设：YJLHV-3*185+2*95","m",180,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"电缆敷设：YJLHV-3*150+2*70","m",160,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"电缆敷设：YJLHV-4*150+1*70","m",260,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"热缩终端头制作，240mm2内 五芯","套",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},"低压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵）"]
[11,"热缩终端头制作，150mm2内 五芯","套",36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"480kW整流柜安装（含现场卸货）","座",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"分体机终端安装（含现场卸货）","座",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"一体式终端安装（含现场卸货）","台",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"C25砼浇筑基础，规格：240kW一体式充电桩基础，高出地坪：200mm","座",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},"充电桩基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线）"]
[16,"C25砼浇筑基础，规格：1200*1050mm，高出地坪：200mm","座",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"C25砼浇筑基础，规格：500*500*150mm，高出电缆沟:100mm","座",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"（充电桩、充电堆、箱变）基础表面刷漆，灰色涂漆","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"基础表面处理和美化"]
[19,"接地扁铁，热镀锌—40X4（箱变接地和充电桩接地网连接，）","米",140,null,{"v":0,"d":"0.00"},"防雷接地（设计电阻<4Ω）"]
[20,"接地极（50*5*2500镀锌角钢）","根",14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"RVV 2*2.5mm","米",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设"]
[22,"rvvsp 2*1.5mm","米",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设"]
[23,"磷酸铵盐干粉灭火器（35公斤）手推式","组",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"消防设施"]
[24,"磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式","组",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"砖砌1080*1080*1000，铸铁重型井盖","口","5",null,{"v":0,"d":"0.00"},"手孔井和电缆工井（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砌筑砖基础、四周抹灰、回填土、安装井盖）"]
[26,"钢管定位限位器（钢管DN110*5mm，灌混凝土） 长度3m","套",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},"车挡器安装（挖填土、基底夯实、钢管、混凝土、预埋板、检查、安装）"]
[27,"钢管定位限位器（钢管DN75*3mm，灌混凝土)长度2m","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},"车挡器安装（挖填土、基底夯实、钢管、混凝土、预埋板、检查、安装）"]
[28,"划车位线,宽150mm（热熔）","m",600,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"道闸系统","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.一进一出\n2.含道闸采购、安装、调试及辅材\n3.对接充电平台（实现充电车辆免费充电2个小时）\n4.如有原平台需与原平台对接\n5.道闸方案需与我司确认后方可采购施工"]
[30,"休息室","项","1",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、配置铁质四人餐桌；\n2、配置1.5匹及以上空调（需能通过远程设置开启、关闭功能）；\n3、配置照明电源插座等；\n4、尺寸不小于6m*3m=18m2\n5、爱心驿站贴纸等配置"]
[31,"监控照明系统","套","1 ",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、含400万POE臻全彩高清网络枪型摄像机7组、16路硬盘录像机一组\n2、监控专用硬盘,4T两只\n3、8口POE交换机两只\n4、监控平台\n5、照明设施9根含施工安装（照明品牌采用通士达品牌）\n6、其他辅材弱电箱\n7、含基础、安装、接地等所有工序     \n8、照明电源采用RVV-2*2.5，网线采用超五类网线，需配置定时器                                    \n9、含3年宽带或3年流量卡，流量卡1年不少于1500G"]
[null,"单项小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"安全文明施工费","项",1,0.03,{"v":0,"d":"0.00"},"完工后需整场清理清洁"]
[2,"税金（施工安装）","项",1,0.09,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"施工部分合计","项",1,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"#地块合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"项目合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]