{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[10,0,10,4],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[22,1,22,3],[23,0,23,6],[27,6,30,6],[32,6,33,6],[35,6,36,6],[38,6,39,6],[40,6,41,6],[47,0,47,4],[48,0,48,4],[51,4,51,5],[52,0,52,3],[52,4,52,5],[53,0,53,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["植物园南门充电项目工程量清单"]
["一、设备部分"]
["1.主材清单"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","单价","合计","备注"]
[1,"800KVA箱式变电站（终端型）","台",1,null,0,"1.含运费\n2.S-20油浸式全铜变压器\n3.符合GB-20052-2020、GB1094.1-2013、GB/T6451 二级能耗标准"]
[2,"YJLHV-0.6/1KV 3*150+2*70mm2","M",120,null,0,"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015"]
[3,"YJLHV-0.6/1KV 4*150+1*70mm2","M",200,null,0,"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015"]
[4,"壁挂式配电箱","台",1,null,0,"1.含运费\n2.含1个4P-C160总开关、14个2P-C63开关、2个2P-C16开关等\n3.漏电保护系统"]
[5,"YJLHV-0.6/1KV 3*95+2*50mm2","M",45,null,0,"1.含运费\n2.符合国标GB/T 31840-2015"]
[6,"YJV-0.6/1KV 3*6mm","M",350,null,0,"1.含运费\n2.符合国标GB/T 12706.1-2020"]
["单项小计",{"$nulls":4},0]
["二、施工部分"]
["1、高压部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","单价","合计","备注"]
[1,"箱变安装","项",1,null,0,"含设备吊装卸货、二次搬运、开箱检查，本体就位，器身检查，垫铁及止轮器制作、安装，附件安装，接地、补漆，单体调试"]
[2,"箱变基础制作","项",1,null,0,"开挖尺寸4.5*2.1*1.2m"]
[3,"箱变接地系统","项",1,null,0]
[4,"箱变围栏","平方",30,null,0,"箱变围栏：1、材质：304不锈钢 2、高度不低于1.2米"]
[5,"箱变调试、试验、送电","项",1,null,0]
[6,"设计费","项",1,null,0]
[7,"箱变标准化:(安全器具：绝缘手套、绝缘靴、操作棒、接地线\\标准化的图文内容：电缆及设备标书牌、二次接线图等)","项",1,null,0]
[8,"协调费","项",1,null,0]
[null,"单项小计",{"$nulls":3},0]
["1、低压部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","单价","合计","备注"]
[1,"绿植，开挖断面500*700mm","m",65,null,0,"1.含恢复\n2.清运"]
[2,"PVC管埋地敷设，规格：DN110，壁厚3mm","m",340,null,0]
[3,"电缆敷设：YJLHV 3*150+2*70mm2","M",120,null,0,"电缆保护管敷设（配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、接管口）"]
[4,"电缆敷设：YJLHV 4*150+1*70mm2","M",200,null,0]
[5,"电缆敷设：YJLHV 3*95+2*50mm2","M",45,null,0]
[6,"电缆敷设：YJV 3*6mm2","M",350,null,0]
[7,"热缩终端头制作，150mm2内 五芯","套",34,null,0,"低压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵）"]
[8,"480kW整流柜安装（含现场卸货）","个",2,null,0,"及箱体安装（箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线）"]
[9,"分体机终端安装（含现场卸货）","个",8,null,0]
[10,"壁挂式配电箱安装","个",1,null,0,"1.含运费\n2.含1个4P-D200开关、16个2P-C63开关等配套设备"]
[11,"C25砼浇筑基础，规格：1400*1150mm*600mm，高出地坪：200mm","座",2,null,0,"充电堆基础（开挖）及箱体安装（箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线）"]
[12,"C25砼浇筑基础，规格：500*500mm*600mm,高出地坪：200mm","座",8,null,0]
[13,"（充电桩、配电箱、箱变、电缆沟等）基础表面刷漆，灰色涂漆","项",1,null,0,"基础表面处理和美化"]
[14,"接地扁铁，热镀锌—50X5mm（箱变接地和充电桩接地网连接，）","米",80,null,0,"防雷接地（设计电阻<4Ω）"]
[15,"接地极（50*5*2500mm镀锌角钢）","根",6,null,0]
[16,"磷酸铵盐干粉灭火器（35公斤）手推式","组",1,null,0,"消防设施"]
[17,"磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式","组",4,null,0]
[18,"砖砌1080*1080*1000，铸铁轻型井盖","口","3",null,0,"手孔井和电缆工井（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砌筑砖基础、四周抹灰、回填土、安装井盖）"]
[19,"RVV 2*4mm","米",120,null,0,"含敷设"]
[20,"rvvsp 2*1.5mm","米",120,null,0,"含敷设"]
[21,"原场地道闸（一路道闸）对接费用","项","1",null,0,"1.对接充电平台（实现充电车辆免费充电2个小时）\n2.对接场地方道闸"]
[22,"监控照明系统","套","1",null,0,"1、含400万POE臻全彩高清网络枪型摄像机4组、8路硬盘录像机一组\n2、监控专用硬盘,4T两只\n3、8口POE交换机一只\n4、监控平台\n5、照明设施4根含施工安装（照明品牌建议采用通士达品牌）\n6、其他辅材弱电箱\n7、含基础、安装、接地等所有工序     \n8、照明电源采用RVV-2*2.5，网线采用超五类网线，需配置定时器                                    \n9、含3年宽带或3年流量卡，流量卡1年不少于1500G"]
["单项小计",{"$nulls":4},0]
["合计",{"$nulls":4},0]
[1,"安全文明施工费","项",1,0.03,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"税金（施工安装）","项",1,0.09,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"施工部分合计","项",1,{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目总计(一)+（二）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"含税"]
["施工单位:                    报价人：                     联系方式："]